| 10 | 1 | PRIOAIR SD-RDA-V Entrauchungsklappe für den Einsatz in Rauchschutz-Druckanlagen (RDA) nach EN 12101-8 Großformatige, einflügelige, feuerbeständige Entrauchungsklappe, speziell konzipiert zum Verschluss von Abströmschächten als Bestandteil von RDA (Rauchschutz-Druck-Anlagen). Anwendungsziel ist die Rauchfreihaltung von Sicherheitstreppenräumen. Die Entrauchungsklappe öffnet im Brandfall selbsttätig durch die Steuerung bauseitiger RDA. Großformatige Querschnitte bieten eine freie, ungehinderte Abströmfläche für Brandgase. Der Verschluss ist rauchdicht und bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Minuten. PRIOAIR SD-RDA-V ist für vertikalen Einbau in Wänden und Leitungen klassifiziert und besitzt somit die für einen Einbau in Schachtwänden erforderliche Klassifizierung vedw (d = duct Entrauchungskanal, w = wall, Wand – Teil des Entrauchungskanals) und bietet in der größten Abmessung eine Abströmfläche von bis zu 1,74 m² bei Druckstufe 2. Funktion Leistungsstufe gemäß MVV TB 2023/1: EI90(vedw i<–>o)S1000C10000 Entrauchungsklappe gemäß EN 12101-8 Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten EI90 Brand von innen, Brand von außen Druck-Sog - Druckstufe 2 1000 Pa Automatische motorische Auslösung AA Rauchschutz – umlaufende Brand- und Rauchschutzdichtungen Dichtschließend Einbau und Montage Vertikaler, flächenbündiger Einbau in massiven Wänden zur Ableitung von Rauch, auch in Verbindung mit Entrauchungsleitungen gemäß EN 12101-7, die nach EN 1366-8 oder EN 1366-9 geprüft wurden Flächenbündiger Einbau in PRIOWALL und GKF-Schachtwand Einbau in Kanal / vertikale Leitung Erhöhter Einbau Inklusive Montagerahmen Öffnung und Schließung Große freie Abströmfläche im Verhältnis zur Einbauöffnung Öffnung und Verschluss über hochwertigen Kettenantrieb Notentriegelung Einfache Entriegelung des Abdeckrahmens (Standardausführung mit Verschraubung) Großer Öffnungswinkel (75°) Schnelles Öffnen und Schließen der Entrauchungsklappe, Geschwindigkeit ca. 10 mm/sek. Öffnung nach ca. 35 Sekunden Druckverlustbeiwerte ζ vom Institut für Industrieaerodynamik (I.F.I.) ermittelt und auf Nachfrage erhältlich Antrieb Riegelantrieb für zusätzliche Verriegelung (Mehrpunktverriegelung) Öffnung und Verschluss durch Kettenantrieb Anschlussleitung Kettenantrieb 6-polig, (jeweils 2 Adernpaare für Antrieb, Endlagen und Programmierung) Systemspannung 24 V DC Einstellung des Kettenantriebes über Software Automatisches Reversieren bei Überlast (Umkehr der Bewegungsrichtung bei Erkennung eines Hindernisses) Material & Oberfläche Standardoberfläche lichtgrau ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt Unterschiedliches Oberflächendesign – von Dekor bis Grundierfolie, Paint Oberfläche überputzbar/überstreichbar nach Herstellerangaben Optik Keine sichtbaren Bänder von der Flurseite Kein sichtbarer Antrieb von der Flurseite Einteilige Zargenabdeckung ohne Stöße Optional mit eingehängter Zargenabdeckung (ohne sichtbare Verschraubung) Qualität Deklaration nach DGNB, LEED und BNB Produktion ausschließlich „Made in Germany“ Alle Prüfungen durch renommierte Prüfinstitute innerhalb Deutschlands Größen Einflügeliger Schachtabschluss Nenngrößen von 620 x 1050 mm bis 1000 x 2500 mm (B x H) Optionen Sonderausführung ohne sichtbaren Schrauben Oberfläche: ………………………………….. Optionen: ………………………………….. ………………………………….. Typ: PRIOAIR SD-RDA-V Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: 06181 / 3640 0 Fax : 06181 / 3640 210 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |