| 10 | 1 | PRIODOOR ETX RDA H Entrauchungsklappe, horizontal – nach EN 12101-8 Großformatige, einflügelige, feuerbeständige Entrauchungsklappe, speziell konzipiert zum Verschluss von Abströmschächten als Bestandteil von RDA (Rauchschutz-Druck-Anlagen). Anwendungsziel ist die Rauchfreihaltung von Sicherheitstreppenhäusern. Die Entrauchungsklappe öffnet im Brandfall durch die Steuerung bauseitiger RDA. Großformatige Querschnitte bieten eine freie, ungehinderte Abströmfläche für Brandgase. Der Verschluss ist rauchdicht und bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Minuten. Funktion: Prüfung als Entrauchungsklappe Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Minuten Klassifizierung EI 120 (Ved - i↔o) S500C10000 AAmulti Rauchschutz Dichtschließend Druck- / sogstabil bis 500 Pa Schalldämm-Maß größenabhängig bis zu 36 dB Aufbau: Einflügeliger Schachtabschluss mit hoher mechanischer Beständigkeit Flächenbündige Montage in Massivwände und PRIOWALL mit Montagerahmen Freie großformatige Abströmfläche Baubreite Außenmaß von 1000 mm bis 2100 mm Bauhöhe Außenmaß von 379 mm bis 1000 mm Gefalzte Blockzarge ohne Gaszugfeder: dreiseitig 64 mm, Schlossseite 139 mm Gefalzte Blockzarge mit Gaszugfeder: 2 x 64 mm und 2 x 139 mm Umlaufende Rauch- und Brandschutzdichtungen, selbsttätig aufschäumend bei Brand Hochwertige Edelstahlbänder Gaszugfeder je nach Größe des Klappenblattes im Lieferumfang enthalten Nachträglicher, bauseitiger Anstrich der Entrauchungsklappe auf der Außenseite möglich. Antrieb: Öffnung und Verschluss durch Kettenantrieb Systemspannung 24 V DC Stromaufnahme 40 mA, max. 1,2 A im Abschaltmoment Mit integriertem einstellbaren Endlagenschalter Verschluss mit Lastabschaltung Einstellung des Kettenantriebes über Software Anschlussleitung Kettenantrieb 5-polig, 3,00 m (jeweils 1 Adernpaar für Antrieb, Endlagen und Programmierung) Materialgüte: Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, Klassifizierung A2 – s1, d0 Standardoberfläche CPL Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt Green Building Deklaration nach LEED und DGNB Lieferumfang: Entrauchungsklappe Montagerahmen Kettenantrieb mit Anschlussleitung Befestigungsmaterial Optionen: Kettenantrieb mit Sonderkettenlängen Revisionstool Inbetriebnahmeset Standardisierte Farben – weiß, ähnlich RAL 9016; Dekor Aluminium gebürstet; Grundierfolie Sonderdekore/Sonderfarben Schonplatte für Entrauchungsklappe Ausführung: Standardartikel: …………………… Element-Außenmaße (H x B) in mm: ………………………………….. Rohbauöffnungsmaß (H x B) in mm: ………………………………….. Oberfläche: ………………………………….. Typ: PRIODOOR ETX RDA H Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: +49 6181 3640-0 Fax : +49 6181 3640-230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |