| 10 | 1 | PRIOELEC ESL91plus Elektro-Standgehäuse Feuerwiderstandsfähiges Brandschutz-Standgehäuse zur Unterbringung von bauordnungsrechtlich vorgeschriebenen elektrischen Sicherheitsanlagen. Das Gehäuse ist mit einer zusätzlichen Innenlage ausgekleidet für einen erhöhten Schutz der Anlage im Brandfall, bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten und ist aus nichtbrennbaren Brandschutzplatten der Klasse A2 – s1, d0 gefertigt. Der Nachweis des Funktionserhalts ist nach MLAR zu führen. Funktion Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, feuerbeständig Geeignet für den Funktionserhalt bis zu 90 Minuten* Schutzart: IP 44 Schutzklasse II Aufbau Leergehäuse mit hoher mechanischer Beständigkeit Integriertes Belüftungssystem, bestehend aus Lüfter und Rauchmelder, anschlußfertig (230 V AC) eingebaut Kaltrauchdichtes Verschlußsystem über Rauchmelder Türbänder aus Edelstahl Tür aushängbar Tür in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180° 2-Punkt-Türverriegelung über Schwenkhebel mit Doppelbartzylinder (austauschbar gegen Hausschließanlage) Umlaufende Brandschutzdichtung, im Brandfall selbsttätig aufschäumend Kabeleinführung oben + unten Kabelabkühlkanal Befestigungsschiene zur Montage der Geräteträger oder Montageplatte Kippsicherung des Gehäuses durch Befestigungslaschen oben Integrierter Sockel unterfahrbar, mit abnehmbarer Frontblende Materialgüte Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, Klassifizierung A2 – s1, d0 Standardoberfläche CPL Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt Lieferumfang Brandschutzgehäuse PRIOELEC ESL91plus Kabelabkühlkanal Befestigungsmaterial Optionen und Zubehör Montage vor Ort durch PRIORIT Viele PRIORIT Oberflächen möglich * In Abhängigkeit der Einbauten und dessen Anordnung. Oberfläche: ………………………………….. Optionen: ………………………………….. ………………………………….. Typ: PRIOELEC ESL91plus Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: 06181 / 3640 0 Fax : 06181 / 3640 210 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |