| 10 | 1 | PRIOELEC EHL – 30 Minuten Elektro-Hängegehäuse PRIORIT Elektro-Hängegehäuse in einflügeliger Ausführung, geeignet für den Funktionserhalt von sicherheitstechnischen Anlagen im Brandfall über 30 Minuten. Der Korpus ist aus einem nichtbrennbaren Baustoff der Klasse A2 – s1, d0 gefertigt. Serienmäßig haben die Schränke ein Lüftungssystem in der Rückwand und Kabeleinführungen oben und unten. Die Innenmaße richten sich nach den genormten Verteilerfeldern und Montageplatten. Der Nachweis des Funktionserhalts ist nach MLAR zu führen. Funktion Feuerwiderstandsfähigkeit über 30 Min. feuerhemmend Geeignet für Funktionserhalt über 30 Min. Rauchdicht, kaltrauchdicht Leergehäuse geprüft und zertifiziert durch das Prüfinstitut VDE nach DIN EN 62208 Schutzart: IK10, IP 44 Schutzklasse II CE-Kennzeichnung Aufbau Leergehäuse mit hoher mechanischer Beständigkeit Türbänder aus Edelstahl Tür aushängbar Türanschlag vor Ort wechselbar Tür in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180° 2-Punkt-Türverriegelung über Schwenkhebel mit Doppelbartzylinder (austauschbar gegen Profilhalbzylinder z.B. Hausschließanlage) Umlaufende Brandschutzdichtung, im Brandfall selbsttätig aufschäumend Kabeleinführung oben + unten, zur Bündeleinführung Befestigungsschiene zur Montage der Geräteträger oder Montageplatte Materialgüte Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, Klassifizierung A2 – s1, d0 Standardoberfläche CPL Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt Lieferumfang Leergehäuse, mit integrierter Thermosicherung Optionen Standardisierte Farben – weiß, ähnlich RAL 9016; Dekor Aluminium gebürstet; Grundierfolie Sonderdekore/Sonderfarben Belüftungssystem, bestehend aus Lüfter und Rauchmelder, anschlussfertig (230 V AC) Belüftungssystem, bestehend aus Lüfter und Rauchmelder, anschlussfertig (24 V DC) Hinweis Bei einem nachträglichem Einbau der Lüftereinheit verringert sich die nutzbare Höhe um eine Höheneinheit. Element-Außenmaße (H x B x T) in mm: ………………………………….. Oberfläche: ………………………………….. Gewicht: ………………………………….. Türanschlag (DIN L / DIN R): ………………………………….. Feldhöhen: ………………………………….. Feldbreiten: ………………………………….. Platzeinheiten: ………………………………….. Optionen: ………………………………….. Typ: PRIOELEC EHL 30 Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: +49 6181 3640-0 Fax : +49 6181 3640-230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |