| 10 | 1 | PRIORACK FEK Kompakte Funktionseinheit Feuerbeständige, freistehende, kompakte Funktionseinheit zur Unterbringung von bauordnungsrechtlich vorgeschriebenen elektrischen Sicherheitsanlagen. Die kompakte Funktionseinheit besteht aus vorgefertigten 42 mm starken nichtbrennbaren Einzelkomponenten Wand, Decke, Boden, Feuerschutzabschluss („System 42“) sowie Schottungen und Lüftungselementen und kann wahlweise in Einzelteilen auf Palette oder fertig montiert geliefert werden. Die Funktionseinheit ist rauchdicht und bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten. Der Nachweis des Funktionserhaltes ist nach MLAR zu führen. Es muss sichergestellt sein, dass die Funktion der elektrotechnischen Einbauten im Brandfall für die notwendige Dauer des Funktionserhaltes gewährleistet ist. Funktion Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, feuerbeständig T 90-RS Klassifizierung der Tür Tür rauchdicht, dauerfunktionsgeprüft Aufbau Funktionseinheit mit hoher mechanischer Beständigkeit in drei Standardgrößen Brandschutz durch Ausbildung eines eigenen Brandabschnitts Freistehender Aufbau Einschlagende Tür, Öffnungswinkel ca. 180°, selbstschließend Tür aushängbar; Drückergarnitur in Edelstahl Verriegelung über 3-Fallenschloss mit Profilhalbzylinder Tür mit umlaufenden Rauch- und Brandschutzdichtungen, im Brandfall selbsttätig aufschäumend Feuerbeständiges Zu-/Abluftsystem je NW 100 mm zum Anschluss an bauseitiges feuerwiderstandsfähiges Brandschutz- Kanalsystem (Lüftungsanlage) Feuerbeständige Kabelschotts 135 mm Durchmesser Materialgüte Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, Klassifizierung A2 – s1, d0 Standardoberfläche CPL Standardfarbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt Optionen Zusätzliche Tür in der Rückwand Feuerbeständige Verglasung in der Tür Sockel mit Sockelblende Weitere Kabel- / Rohrschotts Weitere Belüftungsschotts Standardisierte Farben – weiß, ähnlich RAL 9016; Dekor Aluminium gebürstet; Grundierfolie Sonderdekore/Sonderfarben Ausführung: Standard Typ EBR91:810 / EBR91:810-M Innenmaß HxBxT: 2000 x 810 x 500 mm Außenmaß HxBxT: 2262 x 894 x 586 mm Türanschlag: DIN rechts (DIN links optional) Ausstattung: 2 St. Kabelschotts KRS125 2 St. Im Brandfall verschließenden Lüftungsschotts NW100 Lieferform: zerlegt zur Eigenmontage Art.-Nr. EBR91:810 endmontiert Art.-Nr. EBR91:810-M Optionen: Sockel mit Sockelblende Art.-Nr. EBR91:810-SO Zusätzliches Kabelschott Art.-Nr. KRS125 Standard Typ EBR91:1060 / EBR91:1060-M Innenmaß HxBxT: 2155 x 1060 x 650 mm Außenmaß HxBxT: 2417 x 1144 x 736 mm Türanschlag: DIN rechts (DIN links optional) Ausstattung: 4 St. Kabelschotts KRS125 2 St. Im Brandfall verschließenden Lüftungsschotts NW100 Lieferform: zerlegt zur Eigenmontage Art.-Nr. EBR91:1060 endmontiert Art.-Nr. EBR91:1060-M Optionen: Sockel mit Sockelblende Art.-Nr. EBR91:1060-SO Zusätzliches Kabelschott Art.-Nr. KRS125 Standard Typ EBR91:1060-19Z / EBR91:1060-19Z-M Innenmaß HxBxT: 2155 x 1060 x 900 mm Außenmaß HxBxT: 2417 x 1144 x 986 mm Türanschlag: DIN rechts (DIN links optional) Ausstattung: 4 St. Kabelschotts KRS125 2 St. Im Brandfall verschließenden Lüftungsschotts NW100 Lieferform: zerlegt zur Eigenmontage Art.-Nr. EBR91:1060-19Z endmontiert Art.-Nr. EBR91:1060-19Z-M Optionen: Sockel mit Sockelblende Art.-Nr. EBR91:1060-19Z-SO Zusätzliches Kabelschott Art.-Nr. KRS125 Element-Außenmaße (H x B x T) in mm: ………………………………….. Oberfläche: ………………………………….. Gewicht: ………………………………….. Optionen: ………………………………….. Selbstmontage / ab Werk montiert: ………………………………….. Typ: PRIORACK FEK Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: +49 6181 3640-0 Fax : +49 6181 3640-230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |