| 10 | 1 | PRIODOOR RTH – 90 Minuten Revisionsöffnungsverschluss Universell einsetzbarer, rauchdichter Revisionsöffnungsverschluss zur Montage in Massiv- und GKF-Schachtwänden. Der einflügelige Revisionsabschluss eignet sich als großformatiger Abschluss von Revisionsöffnungen in feuerwiderstandsfähigen Installationsschächten und bietet somit die Möglichkeit einer bestmöglichen Zugänglichkeit der technischen Installationen. Die Anforderung an Revisionsabschlüsse gemäß Muster-Hochhaus-Richtlinie hinsichtlich Feuerwiderstandsfähigkeit, Rauchdichtigkeit und Selbstschließung werden erfüllt. Funktion Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, feuerbeständig Beflammung nach DIN 4102 Teil 2 (ETK) über 90 Minuten Geprüftes Brandverhalten vom Schachtinneren nach außen über mindestens 90 Minuten, Zugrundelegung des Normbrandes nach DIN 4102 Teil 2 Einhaltung Temperaturwerte max.140 K im Mittel, max.180 K punktuell Verwendbarkeitsnachweis Fachgruppe Z-6.55- Einhaltung der max. Temperaturerhöhung gemäß DIN 4102 Teil11 – 180 K Rauchdicht Selbstschließend Geprüft Brand von innen und außen Nichtbrennbar inkl. Dekoroberfläche A2 - s1, d0 Schalldämm-Maß größenabhängig bis zu 37 dB Aufbau Einflügeliger Revisionsöffnungsverschluss Mit Obentürschließer innenliegend gemäß Zusatzanforderungen aus der Muster-Hochhaus-Richtlinie Öffnungswinkel bis zu 120° Profilhalbzylinder, flächenbündig eingelassen – von außen abschließbar Türdrücker auf der Innenseite Stangenscharnier in Edelstahl Türanschlag DIN rechts Umlaufende Blockzarge Montage Flächenbündige Montage Mittiger Einbau Vorgesetzter Einbau in Massivwände Einbau in Massivwände Einbau in GKF-Schachtwände Fußbodengleicher oder erhöhter Einbau Montagefertig ab Werk Vorgezogene Montage (max. 20 mm) zum Herstellen einer einheitlichen Putzfläche Materialgüte Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, Klassifizierung A2 – s1, d0 Standardoberfläche Schichtstoff Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt Lieferumfang PRIODOOR RTH als Bausatz Handschlaufe, schwarz Optionen Verschiedene PRIORIT Oberflächen Grundierfolie, bauseitiger Anstrich möglich Aludekor Ohne Obentürschließer Automatik-Mehrfachverriegelung mit Panikfunktion E Magnet-Reedkontaktset MRS Element-Außenmaße (H x B x T) in mm: ………………………………….. Baurichtmaß BRM (H x B) in mm: ………………………………….. Oberfläche: ………………………………….. Wandart: ………………………………….. Montageart: ………………………………….. Optionen: ………………………………….. Typ: PRIODOOR RTH 90 Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: +49 6181 3640-0 Fax : +49 6181 3640-230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |