| 10 | 1 | PRIODOOR RTX – 30 Minuten Revisionsöffnungsverschluss Universell einsetzbarer, dichtschließender Revisionsöffnungsverschluss zur flächenbündigen Montage in Schachtwände, Massivwände oder PRIOWALL. Der einflügelig und zweiflügelig lieferbare Öffnungsverschluss eignet sich zur großformatigen revisionsgerechten Abschottung von Installationsschächten und zur Abschottung von Messeinrichtungen und Verteilern in Flucht- und Rettungswegen. Der Revisionsöffnungsverschluss ist umlaufend dichtschließend und bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit über 30 Minuten. Das Produkt wurde mit einem Riegelschloss ohne Falle ausgestattet. Der Revisionsöffnungsverschluss kann somit nicht ins Schloss fallen und lässt sich von innen leicht aufdrücken. Funktion Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten, feuerhemmend EI 30 i→o; Klassifizierung Beflammung nach DIN 4102 Teil 2 (ETK) über 30 Minuten Geprüftes Brandverhalten vom Schachtinneren nach außen über mindestens 30 Minuten, Zugrundelegung des Normbrandes nach DIN 4102 Teil 2 Einhaltung Temperaturwerte max.140 K im Mittel, max.180 K punktuell Verwendbarkeitsnachweis Fachgruppe Z-6.55- Rauchschutz Dichtschließend Schalldämm-Maß größenabhängig bis zu 40 dB Zulässige Temperaturerhöhung im Brandfall auf der brandabgewandten Seite max. 180K Aufbau Revisionsöffnungsverschluss mit hoher mechanischer Beständigkeit Flächenbündige Montage oder zur Verbauung auf der Wand Ein- und zweiflügelige Ausführung Umlaufende Blockzarge 43 mm breit Umlaufende Rauch- und Brandschutzdichtungen, im Brandfall selbsttätig aufschäumend Tür in den Rahmen einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180° Einsteckschloss, Verriegelung mit Profilhalbzylinder Türanschlag DIN rechts / DIN links wählbar Tür aushängbar Türbänder in Edelstahl Materialgüte Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, Klassifizierung A2 – s1, d0 Standardoberfläche Schichtstoff Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt Lieferumfang PRIODOOR RTX als Bausatz Optionen PRIODOOR RTX mit Wandung - 4-seitige Wandung für hängende Montage - 3-seitige Wandung für stehende Montage Standardisierte Farben – weiß, ähnlich RAL 9016; Dekor Aluminium gebürstet; Grundierfolie Sonderdekore/Sonderfarben/Furnieroberflächen Durchlaufende Dekore Befestigungsmaterial Schließzylinderrosette, einseitig Profilhalbzylinder 30/10, Senatsschließung Profilhalbzylinder, verschiedenschließend Magnet-Reedkontaktset MRS Element-Außenmaße (H x B x T) in mm: ………………………………….. Baurichtmaß BRM (H x B) in mm: ………………………………….. Oberfläche: ………………………………….. Wandart: ………………………………….. Montageart: ( Flächenbündiger Einbau ( Auf-Wand Montage Wandung: ( 4-seitige Wandung, hängende Montage ( 3-seitige Wandung, stehende Montage Optionen: ………………………………….. Typ: PRIODOOR RTX 30 Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: +49 6181 3640-0 Fax : +49 6181 3640-210 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |