| 10 | 1 | PRIOELEC ESL – 30 Minuten Elektro-Standgehäuse PRIORIT Elektro-Standgehäuse in ein- und zweiflügeliger Ausführung, geeignet zur rauchdichten und feuerwiderstandsfähigen Abtrennung von Elektroverteilern in Rettungswegen (Brandlastdämmung). Das Gehäuse ist aus nichtbrennbarem Baustoff der Klasse A2 – s1, d0 gefertigt. Serienmäßig haben die Schränke ein Lüftungssystem in der Rückwand, Kabeleinführungen oben und unten. Die Innenmaße richten sich nach den elektrotechnisch genormten Verteilerfeldern und Montageplatten. Funktion Feuerwiderstandsfähigkeit über 30 Min. feuerhemmend Brand von innen, geeignet zur Brandlastdämmung über 30 Min. Rauchschutz, kaltrauchdicht Leergehäuse geprüft und zertifiziert durch das Prüfinstitut VDE nach DIN EN 62208 Schutzart: IK10, IP 44 Schutzklasse II CE-Kennzeichnung Aufbau Leergehäuse mit hoher mechanischer Beständigkeit Türbänder aus Edelstahl Tür aushängbar Türanschlag vor Ort wechselbar Tür in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180° 2-Punkt-Türverriegelung über Schwenkhebel mit Doppelbartzylinder (austauschbar gegen Hausschließanlage) Umlaufende Brandschutzdichtung, im Brandfall selbsttätig aufschäumend Kabeleinführung oben + unten, zur Bündeleinführung Befestigungsschienen zur Montage der Geräteträger oder Montageplatte Kippsicherung des Gehäuses durch Befestigungslaschen oben Integrierter Sockel unterfahrbar, mit abnehmbarer Frontblende Materialgüte Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, Klassifizierung A2 – s1, d0 Standardoberfläche CPL Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt Lieferumfang Leergehäuse, mit integrierter Thermosicherung Optionen Standardisierte Farben – weiß, ähnlich RAL 9016; Dekor Aluminium gebürstet; Grundierfolie Sonderdekore/Sonderfarben zusätzliche Rückwand zur freien Gehäuseaufstellung Belüftungssystem, bestehend aus Lüfter und Rauchmelder, anschlussfertig (230 V AC) Belüftungssystem, bestehend aus Lüfter und Rauchmelder, anschlussfertig (24 V DC) Hinweis Bei einem nachträglichem Einbau der Lüftereinheit verringert sich die nutzbare Höhe um eine Höheneinheit. Element-Außenmaße (H x B x T) in mm: ………………………………….. Oberfläche: ………………………………….. Gewicht: ………………………………….. Türanschlag (DIN L / DIN R): ………………………………….. Feldhöhen: ………………………………….. Feldbreiten: ………………………………….. Platzeinheiten: ………………………………….. Optionen: ………………………………….. Typ: PRIOELEC ESL 30 Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: +49 6181 3640-0 Fax : +49 6181 3640-230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |