| 10 | 1 | PRIORACK IT / PRIORACK IT+ Feuerbeständiges Sicherheitsrack Feuerbeständiges Gehäuse aus nichtbrennbarem A2 Baustoff für den Grundschutz von IT-, Kommunikations- und Netzwerksystemen in 19“ Racks. Durch die flexible Umbauung von Racks bis 47 Höheneinheiten kann eine feuerbeständige Abtrennung innerhalb bestehender IT-Räume geschaffen werden. Die Vorteile: hochwertige Optik innen und außen, einfaches Aufbauen, Umbauen, Erweitern und der günstige Preis für die zertifizierte Güte. Das SicherheitsRack kann für alle in Reihe stehenden IT-Racks erweitert werden, ist rauchdicht und bietet 90 Min. Feuerwiderstand. PRIORACK IT+ ist innen mit einer Niedertemperaturdämmung ausgekleidet und bietet einen erhöhten IT-Schutz in Anlehnung an EN 1047-2. Funktion Feuerwiderstand 90 Minuten, feuerbeständig EI 90/F 90 Klassifizierung Wände/Decke T 90-RS Klassifizierung der Tür(en) Türen rauchdicht, dauerfunktionsgeprüft Schutzart entsprechend IP 54 PRIORACK IT+: Grenzwerte in Anlehnung an EN 1047-2 Aufbau Leergehäuse mit hoher mechanischer und thermischer Beständigkeit Wandstärke 42 mm In Reihe verkettbares System zur Ummantelung vieler IT-Racks Schutz der Daten vor physischem Zugriff Wahlweise eintürig oder an Vorder- und Rückseite je eine Tür Tür(en) mit 3D-Edelstahlbändern, Mehrfach-Verriegelung, vorbereitet für Profilhalbzylinder Zwei frei positionierbare, feuerbeständige Lüftungsklappen K90 NW 100 mm Frei positionierbare Kabelschotts 125 mm Durchmesser, 60 % belegbar Frei projektierbare Klimatechnik: bauseitiger Lüftungsanschluss, Klima-Splitgerät, Plattenkühler PRIORACK IT+: 42 mm Innendämmung der Wände und Tür(en) Materialgüte Baustoff mit Oberflächenbeschichtung, Klassifizierung A2 – s1, d0: nichtbrennbar Standardoberfläche CPL ist chemisch hochbeständig und feuchtigkeitsunempfindlich Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt Optionen PRIORACK 90 Minuten Brandschutz ohne Innendämmung Türdrücker, Beschläge und Schließzylinder Elektronisches Sicherheitsschloss auf Anfrage Anlieferung auf Palette verpackt Oberfläche in Edelstahl 1.4571 auf Anfrage Standardisierte Farben – weiß, ähnlich RAL 9016; Dekor Aluminium gebürstet; Grundierfolie Sonderdekore/Sonderfarben Element-Außenmaße (H x B x T) in mm: ………………………………….. Oberfläche: ………………………………….. Türanschlag (DIN L / DIN R): ………………………………….. Anzahl Tür: ………………………………….. Lichte Türhöhe in mm: ………………………………….. Lichte Türbreite in mm: ………………………………….. Anzahl Türflügel: ………………………………….. Anzahl single: ………………………………….. Anzahl twin: ………………………………….. Anzahl tripple: ………………………………….. Rückwand: ………………………………….. Optionen: ………………………………….. Typ: PRIORACK IT / PRIORACK IT+ Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: 06181 / 3640 0 Fax : 06181 / 3640 230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |