| 10 | 1 | PRIOROOM IT / PRIOROOM IT+ Feuerbeständiger IT-Raum Feuerbeständiger Raum für den Grundschutz von IT-, Kommunikations- und Netzwerksystemen. Mit nur 42 mm Paneelstärke bietet der Raum die platzsparende Raum-in-Raum-Alternative zum konventionellen Innenausbau in Massivbauweise. Die Vorteile: Schnell und sauber installierbar, erweiterbar, umbaubar im laufendem Betrieb. Die Modulbauweise des PRIORIT 42 mm Systems erlaubt vielfältige Alternativen mit brand- und rauchgeschützten Lüftungssystemen, Klappen und Beschlägen. Der Raum bietet 90 Min. Feuerwiderstand. PRIOROOM IT+ ist innen mit einer Niedertemperaturdämmung ausgekleidet und bietet in Anlehnung an EN 1047-2 einen erhöhten IT-Schutz. Funktion Feuerwiderstand 90 Minuten, feuerbeständig EI 90/F 90 Klassifizierung Wände/Decke T 90-RS Klassifizierung der Tür(en) Türen rauchdicht, dauerfunktionsgeprüft Schutzart entsprechend IP 54 PRIOROOM IT+ Grenzwerte in Anlehnung an EN 1047-2 Aufbau Raum mit hoher mechanischer und thermischer Beständigkeit Brandschutz durch Ausbildung eines eigenen Brandabschnitts Schutz vor Brand von innen und außen Bauhöhe bis 4.000 mm, -breite bis 6.500 mm und unbegrenzte Tiefe Türhöhe und –breite bis max. 2.500 mm Tür(en) mit 3D-Edelstahlbändern, 3-fach Verriegelung und Profilhalbzylinder Ausführung für Doppelboden möglich PRIOROOM IT+ 42 mm Innendämmung der Wände und Tür(en) Materialgüte Baustoff mit beidseitiger Oberflächenbeschichtung, Klassifizierung A2 – s1, d0: nichtbrennbar Standardoberfläche CPL ist chemisch hochbeständig und feuchtigkeitsunempfindlich Standardfarbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt Optionen Türbeschläge, Drücker, Rosetten Türschließer Türfeststellanlage Lüftungs-, Kabel- und Rohrschotts Rohrsystem zum Anschluss an bauseitige Entlüftungsanlage auf Anfrage Edelstahlverkleidung 1.4571 auf Anfrage Lüftungsklappen PRIOROOM IT wird projektbezogen angeboten Element-Außenmaße (H x B x T) in mm: ………………………………….. Oberfläche: ………………………………….. Anzahl Tür: ………………………………….. Lichte Türhöhe in mm: ………………………………….. Lichte Türbreite in mm: ………………………………….. Anzahl Türflügel: ………………………………….. Optionen: ………………………………….. Typ: PRIOROOM IT Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: 06181 / 3640 0 Fax : 06181 / 3640 230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |