| 10 | 1 | HSRZ Hochsicherheitsraumzelle Die PRIORIT Hochsicherheitsraumzelle (HSRZ) ist ein individuelles Raum in Raum System, bestehend aus Wand-, Boden-, Decken-, Tür-, Schottungs-, und Schieberelementen für den Einsatz in Rechenzentren, wenn es um Hochverfügbarkeit und höchste Sicherheit geht. Das HSRZ hat eine sehr hohe mechanische Festigkeit gegen extreme Schlag- und Druckbelastung, auch im Brandfall. Das HSRZ wurde als Raumsystem nach den strengen Vorgaben der EN 1047 Teil 2 als R60D geprüft und ist ECB-S zertifiziert. Neben den Anforderungen an höchste IT-Sicherheit erfüllt das HSRZ auch die gesetzlichen Anforderungen an den baulichen Brandschutz nach DIN 4102. Maximaler IT-Schutz + maximale Sicherheit IT-Schutz nach EN 1047/2 + gesetzlicher Brandschutz nach DIN 4102 Funktion Feuerwiderstand 180 Minuten, feuerbeständig (Bauteilprüfung für Wand, Decke, Boden) Feuerwiderstand 90 Minuten (Bauteilprüfung für Türen, Schottungen, Schieber) R 60 D Klassifizierung Einhaltung der Grenzwerte nach EN 1047 Teil 2 ECB•S Zertifikat für höchste Ansprüche Systemprüfung einer akkreditierten Materialprüfanstalt Schutzart entsprechend IP 56 Einbruchschutz entsprechend RC 3 DIN EN 1627 Gesamtsystemprüfung IP 56 nach EN 60529 Schutz gegen Elektromagnetische Strahlung Aufbau Raumelemente Wand, Boden, Decke, Türen mit sehr hoher mechanischer Festigkeit ECB•S zertifiziert für höchste Ansprüche Tür(en) mit drei Dichtebenen Tür(en) mit 3D-Edelstahlbändern, Mehrfachverriegelung, Profilhalbzylinder und Antipanikfunktion Überdruck- und Klimaschieber Feuerbeständige Rohr- und Kabelschotts Wasserdichte Verfugung Montagewinkel aus verzinktem Stahl Dichtungsprofile Innenverkleidung Materialgüte Ultraleichter Spezialbeton, wasserundurchlässig Wasserabweisende Spezialdichtungsbahn überlappend verarbeitet, SD > 1500 mm Metallische Folienbeschichtung als elektromagnetische Abschirmung Korrosionsgeschützte Stahlarmierung als Einbruchschutz, statisch wirksam Optionen Lüftungsschieber Klimaschieber Kabel- und Rohrschotts Individuelle Außenverkleidung HSRZ wird projektbezogen angeboten Raum-Außenmaße (H x B x T) in mm: ………………………………….. Anzahl Türen: ………………………………….. Anzahl Kabel- und Rohrschottungen: ………………………………….. Anzahl Klimaschieber: ………………………………….. Anzahl Überdruckschieber: ………………………………….. Individuelle Außenverkleidung: ………………………………….. Typ: Hochsicherheitsraumzelle (HSRZ) Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: 06181 / 3640 0 Fax : 06181 / 3640 230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |