| 10 | 1 | PRIODOOR NK TUN Notrufkabinentür Druck- und sogstabile Tür zum Einbau in Notrufstationen aus bauseitigen Betonbauteilen. Ausführung gemäß Richtlinie 2004/54/EG, RABT, ZTV-ING Teil 5. Die Konstruktion berücksichtigt die speziellen Anforderungen für die betriebstechnische Ausstattung von Straßentunneln und eignet sich als Feuerschutzabschluss für den Funktionserhalt von elektrischen Sicherheitsanlagen. Funktion Feuerwiderstand 90 Minuten: feuerbeständig T 90 Klassifizierung Rauchdicht und dauerfunktionsgeprüft Schutzart entsprechend IP 54 Druck- / sogstabil bis 1000 Pa Schutzklasse I Aufbau Einflügeliger Feuerschutzabschluss mit Blockzarge Türblatt aus Vollmaterial mit Edelstahloberfläche außen F 90 Glas bis zu max. 45% der Türfläche Verstellbare Edelstahlbänder und Mehrfallenschloss Tür selbstschließend mit gedämpften Zahntriebtürschließer EN-genormte Türdrückergarnitur in Edelstahl Kennzeichnung mit Piktogrammen gemäß RABT Überwachbarer Türzustand durch induktiven Nährungsschalter, 90° drehbar Potentialausgleich Materialgüte Baustoff klassifiziert A2 – s1, d0: nichtbrennbar Baustoff ist chemisch hochbeständig, fest, stabil und feuchtigkeitsbeständig Oberfläche einseitig außen in Edelstahl 1.4571, Materialgüte nach ZTV-ING Teil 5, Anforderungsklasse I; Oberfläche Bandseite pulverbeschichtet, RAL 2009 Verkehrsorange Türbeschläge in Edelstahl 1.4571 Lieferumfang Tür PRIODOOR NK TUN Montage- und Bedienungsanleitung Optionen Sondergrößen auf Anfrage Element-Außenmaße (H x B) in mm: ………………………………… Rohbauöffnungsmaß (H x B) in mm: ………………………………….. Oberfläche: ………………………………….. Gewicht: ………………………………….. Wandart: ………………………………….. Türanschlag (DIN L / DIN R): ………………………………….. Abmessungen Glaselemente (H x B) in mm: ………………………………….. Türanlage Gesamtmaß in mm: ………………………………….. Optionen: ………………………………….. Typ: PRIODOOR NK TUN Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: 06181 / 3640 0 Fax : 06181 / 3640 230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |