| 10 | 1 | PRIOELEC EK-M15 TUN Tunnel-Elektroklemmkasten mit Bestückung Brandschutzgehäuse als Klemmkasten mit Bestückung für Installationen mit Funktionserhalt über 90 Minuten. Der Klemmkasten ist speziell ausgeführt für den Einsatz im Straßentunnel zur Sicherung des Funktionserhalts sicherheitstechnischer Elektroanlagen wie Notbeleuchtung und Entrauchung Durchgangs- und Abzweigverdrahtung von Funktionserhalt-Kabel selektiven Freischaltung einzelner Verbraucher wie Brandnotleuchten über abgesicherte Abzweige. Die Ausführung ist gemäß DIN 4102, Richtlinie 2004/54/EG, RABT, ZTV-ING Teil 5. Funktion Feuerwiderstand 90 Min.: feuerbeständige Klemmleisten Klassifizierung: Funktionserhalt 90 Min. Schutzklasse I Schutzart entsprechend IP 65 Druck- / sogstabil bis 1000 Pa Aufbau Kabeleinführung von drei Seiten Montageplatte mit bis zu 15 feuerbeständigen, stromführenden Anreihklemmen bis 16 mm² und optionaler Feinsicherungsklemme Klemmausführung für dreiphasige Durchgangsverdrahtung (L1, L2, L3, N, PE) mit Abzweig bis 6 mm² mit Klemmbrücke Befestigung an Wand/Decke durch den Gehäuseboden mittels beiliegenden, zugelassenen Befestigungsankern Materialgüte Gehäuse aus schlagfestem, chemisch hochbeständigem Kunststoff entsprechend RABT und ZTV-ING Teil 5 Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035 Montageplatte aus verzinktem Stahlblech Befestigungsanker aus Edelstahl 1.4529 Lieferumfang Klemmkasten mit bestückter Montageplatte, Kabelverschraubungen (1 x M 32; 2 x M 40), Befestigungsmaterial für Wand- oder Deckenmontage Typ: Ohne Abgesicherten Abzweig: TUEK91-021-021 Außenmaß (HxBxT): 278 x 278 x 130mm Bestückt mit: 5 x AnreihklemmenKlemmen bis 16mm² - Durchgangsverdrahtung 3-phasig bis 16mm² - Abzweigverdrahtung 3-phasig bis 4mm² Mit abgesicherten Abzweig: TUEK91-021-021-SI Außenmaß(HxBxT): 278 x 278 x 130mm Bestückt mit: 15 x Anreihklemmen bis 16mm² 1 x Feinsicherungsklemme incl. Feinsicherung - Durchgangsverdrahtung 3-phasig bis 16mm² - Abzweigverdrahtung 3-phasig bis 16mm² - Abzweigverdrahtung abgesichert 1-phasig bis 4mm² Element-Außenmaße (H x B x T) in mm: ………………………………….. Gewicht: ………………………………….. Optionen: ………………………………….. Typ: PRIOELEC EK TUN Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: 06181 / 3640 0 Fax : 06181 / 3640 230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |