| 10 | 1 | PRIOELEC EK TUN Tunnel-Elektroklemmkasten mit Bestückung Gehäuse als Klemmkasten mit Bestückung für Installationen mit Funktionserhalt über 90 Minuten. Der Klemmkasten ist speziell ausgeführt für den Einsatz im Straßentunnel zur Sicherung des Funktionserhalts sicherheitstechnischer Elektroanlagen wie Notbeleuchtung und Entrauchung Durchgangs- und Abzweigverdrahtung von Funktionserhalt-Kabel selektiven Freischaltung einzelner Verbraucher wie Brandnotleuchten über abgesicherte Abzweige. Die Ausführung ist gemäß Richtlinie 2004/54/EG, RABT, ZTV-ING Teil 5. Funktion Feuerwiderstand 90 Min.: feuerbeständige Klemmleiste Klassifizierung: Funktionserhalt 90 Min. Schutzklasse I Schutzart entsprechend IP 65 Druck- / sogstabil bis 1000 Pa Aufbau Gehäuse zur Montage an Massivwand oder Massivdecke Kabeleinführung von 4 Seiten möglich Befestigung des Gehäuses durch den Gehäuseboden mittels beiliegenden Befestigungsankern Interne Trägerschiene mit 5 feuerbeständigen Klemmen bis 16 mm² Materialgüte Gehäuse aus schlagfestem, chemisch hochbeständigem Kunststoff entsprechend RABT und ZTV-ING Teil 5 Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035 Interne Trägerschiene aus verzinktem Stahlblech Befestigungsanker aus Edelstahl 1.4529 Lieferumfang Klemmkasten mit Trägerschiene, Kabelverschraubungen, Befestigungsmaterial für Wand- oder Deckenmontage Element-Außenmaße (H x B x T) in mm: ………………………………….. Gewicht: ………………………………….. Optionen: ………………………………….. Typ: PRIOELEC EK TUN Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: 06181 / 3640 0 Fax : 06181 / 3640 230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |